附件      湛江中心人民医院部分消防系统故障统计表

| 序号 | 项目名称 | 故障原因 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 火灾自动报警系统 |  |
| 1 | 回路卡 | 1号消防主机1-3-14回路卡故障，需更换。 |
| 2 | 系统调试 | 10号楼1层、2层广播总线不能启动，31个防火卷帘联动编程错乱，需重新编程。 |
| 二 | 消防专用电话 |  |
| 3 | 配线 | 地下室和各楼层漏水导致2号机02主线路氧化腐蚀故障，需更换主线路。 |
| 三 | 防/排烟系统 |  |
| 4 | 离心式通风机 | 医技楼天面3区6号排烟风机电机进水锈蚀故障，需更换。 |
| 5 | 配线 | 负一层16号排烟机、医技楼天面5区4号风机、2号楼天面送风机未设置多线远程控制，需从消防主机铺设线路至风机控制箱，增加远程控制模块。 |
| 6 | 配管 | 负一层16号排烟机、医技楼天面5区4号风机、2号楼天面送风机未设置多线远程控制，需从消防主机铺设线路至风机控制箱，增加远程控制模块。 |
| 四 | 防火分隔系统 |  |
| 7 | 防火门 | 1号楼1号梯天面防火门锈蚀破损、1号楼天面东侧电梯机房旁1扇防火门破损、4号楼天面东侧配电井1扇防火门锈蚀破损、4号楼天面2号电梯机房1扇防火门锈蚀破损、4号楼1号梯天面1扇防火门锈蚀破损、5号楼1号梯天面防火门锈蚀破损、6号楼天面电梯机房防火门锈蚀、7号楼1号梯天面防火门锈蚀破损、9号楼天面机房防火门锈蚀、9号楼负一层2号梯防火门锈蚀、培训楼9层水管井防火门锈蚀严重、培训楼1层厨房切菜区防火门锈蚀破损、培训楼一层厨房10-107室防火门、行政楼3号梯天面楼梯出口防火门锈蚀破损、行政楼1号电梯天面机房后侧防火门破损、医技楼天面A-7排风机旁防火门破损、医技楼天面3区排烟机房防火门锈蚀破损、医技楼天面C-4排风机旁防火门锈蚀、医技楼21号电梯外侧防火门、3号楼负一层30区末端试水装置旁防火门锈蚀破损、7号电梯负一层旁通道1扇防火门锈蚀、负一层3号梯旁楼梯间防火门锈蚀破损、7号楼负一层1号梯正前方泵房防火门锈蚀破损、7号楼负一层1号梯正前方通道防火门锈蚀破损、6号楼负一层31号风机房旁通道防火门锈蚀破损、负一层29号风机房1扇防火门锈蚀、负二层6号梯前室1扇防火门锈蚀、负二层6号梯旁楼梯间1扇防火门锈蚀、负二层26号电梯防火门锈蚀破损、负二层27号电梯前室防火门锈蚀破损、负二层21号电梯前室防火门锈蚀破损、负一层3号配电房旁防火门锈蚀破损。 共32道防火门需更换。 |
| 8 | 配线 | 10号楼1层饭堂打菜窗口防火卷帘电机电源线被老鼠咬断，3号楼2层电梯前室防火卷帘控制箱电源线被拆除，需重新铺设线路。 |
| 9 | 防火卷帘(闸)门电动装置 | 医技5层北②(1拖3)、医技4层北① (1拖 3)、医技3层北①(1拖3)、 医技3层北② (1拖4)、6号楼6层护士站、负一B215车位、负一C068车位，共7个防火卷帘电机故障，需更换。 |
| 序号 | 项目名称 | 故障原因 |
| 10 | 防火卷帘控制箱 型号：FJK-SD-SX2000 | 1号楼7层电梯前室、1号楼6层电梯前室、 1号楼6层护士站、1号楼2层护士站、 2号楼8层电梯前室、 2号楼6层电梯前室、2号楼6层护士站、2号楼5层护士站、2号楼2层护士站、3号楼8层护士站、3号楼1层电梯前室、4号楼5层护士站、4号楼3层护士站、5号楼8层护士站、5号楼5层护士站、6号楼2层护士站、行政楼一层大厅、医技1层CT①(108室)、医技2层北④、医技4层402-13室、医技4层402-10室、 医技5层②、医技4层中③、医技3层收费处①、医技3层收费处②、负二H103车位、负二I030车位、负一F116车位、负一A073车位、负一B215车位、负一C177车位、负二H001车位，共32个控制箱故障，需更换。 |
| 11 | 防火卷帘控制箱 型号：ZY-1型大功率备电箱 | 医技5层南②(1拖4)、医技4层北①(1拖4)、医技3层南②(1拖4)、医技2层北①(1拖4)、医技3层北①(1拖3)、医技1层南门(1拖3)、医技4层南①(1拖2)，共7个控制箱故障，需更换。 |
| 12 | 防火卷帘手控盘 | 2号楼7层电梯前室、2号楼7层护士站、2号楼3层护士站、5号楼6层护士站、7号楼5层护士站、负一层A255车位防火卷帘手控盘故障，共6台防火卷帘手控盘故障，需更换。 |
| 13 | 防火卷帘维修 | 医技楼二楼B超室门口中庭、门诊楼二楼临床营养科门口中庭防火卷帘变形，需维修 |
| 五 | 消防水炮系统 |  |
| 14 | 消防水炮 | 医技楼5层14号水炮炮头故障，需更换。 |
| 六 | 应急照明和疏散指示系统 |  |
| 15 | 配线 | 负二层4、5防火分区线路故障，重新铺设线路，明敷。 |
| 16 | 配管 | 负二层4、5防火分区线路故障，重新铺设线路，明敷。 |
| 七 | 气体灭火系统 |  |
| 17 | 灭火剂 | 门诊1层CT室108-16气瓶间2瓶七氟丙烷瓶体锈蚀，需更换。 |
| 18 | 管网式七氟丙烷单瓶组 | 门诊1层CT室108-16气瓶间2瓶七氟丙烷瓶体锈蚀，需更换。 |
| 19 | 七氟丙烷灭火设备驱动气体瓶组 | 门诊1层放射科110-50气瓶间1瓶驱动气体瓶失压、门诊1层放射科110-57气瓶间1瓶驱动气体瓶失压、1号楼1层1-116气瓶间2瓶驱动气体瓶失压、门诊3层介入治疗气瓶间1瓶驱动气体瓶失压、门诊1层MR106-24气瓶间1瓶驱动气体瓶失压，共6瓶驱动气体瓶失压，需更换。 |
| 20 | 气体主机电源盘 | 1号楼1-116房、放射科110-29房气体主机电源盘故障，共2台电源盘故障，需更换。 |